## Sheet1
机房防雷接地系统（面积3*5）
序号 | 产品名称 | 参数配置 | 单位
1 | 等电位联结带 | 30*3铜带 | m
2 | 接地主电缆 | BVR35mm²，双色接地线 | m
3 | 等电位联结导体 | BVR6mm²，双色接地线 | m
4 | 等电位联结端子箱 | 200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm | 个
5 | 辅料 | 铜鼻子、焊锡、绝缘胶带 | 项
6 | 三级防雷模块 | 20KA | 套
机房气体消防系统(柜式)
序号 | 产品名称 | 参数配置 | 单位
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型数字电子编码，超薄型，内置CPU，回传现场数据。 | 只
点型光电感烟火灾探测器嵌入式软件V1.0
2 | 点型感温火灾探测器 | 智能型数字电子编码，超薄型，内置CPU，回传现场数据。 | 只
点型感温火灾探测器嵌入式软件V1.0
3 | 火灾声光警报器 | 无极性二线制，无需DC24V电源，占用一个地址号，采用分时供电电路，智能控制算法，超低功耗，环保节能，总线动作电流<5mA | 只
火灾声光警报器嵌入式软件V1.0
4 | 探测器安装底座 | 配接探测器 | 只
5 | 输入/输出模块 | 电子编码，内置CPU,占用一个编码地址；可现场编程实现单地址单输出，电平或脉冲等多种方式，并能接收设备动作反馈信号；输出触点具有断线检测功能； 输出触点容量：2A 30VDC。 | 只
6 | 模块底座 | ZH6720配接模块。 | 只
7 | 转换接口 | 非编码，二线制，实现对消防泵、喷淋泵、防排烟风机等重要设备的直接控制。 输出触点容量：10A 250VAC | 只
8 | 总线隔离器 | 用于保护总线，自恢复型。 | 只
9 | 手持式编码器 | 用于电子编码的各类探测器及模块进行编码 | 只
10 | 气体释放警报器 | 通过气体灭火控制器或气体灭火钢瓶驱动盘直接连接 | 只
11 | 紧急启动/停动按钮 | 电子编码，内置CPU，二总线制，与气体灭火控制器配合使用 | 只
12 | 气体灭火控制器 | 壁挂式汉字液晶显示，集火灾报警、联动控制、气体灭火功能一体；采用众海自主研发的数字化总线协议，信息传输、处理智能化且可靠性强，实现与现场控制和报警设备的二总线无极性连接，布线方便简单，报警联动总数200点；采用先进的隔离技术，防短路、防接地、高抗干扰，含备电、打印机，并能提供24V/5A外部联动设备电源，如电磁阀等所需的电源，外形尺寸：520mmx325mmx80mm（高×宽×深），分区数量：可分为1区、2区、3区、4区，最多扩容到4个气体灭火分区。 | 台
13 | 单柜式七氟丙烷灭火装置 | 灭火形式：全淹没；灭火剂储瓶容积：40L；灭火剂储存容器充装压力(20℃)：2.5MPa；最大工作压力(50℃)：4.2MPa；启动延迟设定：0~30s；系统工作电压/电流：DC24V/1.5A；工作环境温度：-10℃～50℃；系统启动方式：自动、电气手动；灭火喷放时间≤10s。 | 台
14 | 七氟丙烷药剂 | 丙烷药剂 | KG
说明：供应商的报价应包含安装调试费